## klime - oprema
1. | GRIJANJE / HLAĐENJE - SUSTAV ZRAK-ZRAK: OPREMA
1.1 | Vanjska jedinica inverter sustava multisplit izvedbe
za spajanje do 3 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih značajki:
- nominalni učinak hlađenja: Qhl = 6,8 kW
- apsorbirana snaga: 1,84 kW / 220-230-240 V / 1 faza / 50 Hz
- godišnja potrošnja: 301 kWh/g
- sezonski stupanj energetske učinkovitosti: SEER = A++ (7,9)
- nominalni učinak grijanja: Qgr = 8,6 kW
- apsorbirana snaga: 1,91 kW / 220-230-240 V / 1 faza / 50 Hz
- učinak grijanja: - pri referentnoj temperaturi: 5,7 kW
- pri bivalentnoj temperaturi: 6,4 kW
- pri min. temperaturi radnog područja: 4,6 kW
- godišnja potrošnja: 2321 kWh / g
- sezonski stupanj energetske učinkovitosti: SCOP = A+ (4,1)
- protok zraka - hlađenje: 35,4 m3/min
- protok zraka - grijanje: 39,6 m3/min
- područje hlađenja: -10 °C do +46°C
- područje grijanja: -15 °C do +24 °C
- nivo zvučnog tlaka - hlađenje (SPL): 48 dB (A)
- nivo zvučne snage - hlađenje (PWL): 63 dB (A)
- nivo zvučnog tlaka - grijanje (SPL): 53 dB (A)
- dimenzije: V × Š × D: 710 x 840 x 330 (+66) mm
- masa: 58 kg
- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda: 60 m
- maksimalna dozvoljena duljina cijevnog razvoda za jednu jedinicu: 25 m
- maksimalna dozvoljena visinska razlika vanjske i unutarnje jedinice: 15 (10) m
- priključak R32 - tekuća faza: 3 x 6,35 mm
- priključak R32 - plinovita faza: 3 x 9,52 mm
L=51dB
Nel,max=2,44kW (230V, 50Hz)
Priključci: 4x6,35/3x9,52+1x12,7 mm
Dimenzije (dxšxv): 330x950x796mm
m=63kg
| Dobava i ugradnja vanjske jedinice multisplit sustava | kom | 3 |  | 0
1.2 | Unutarnja zidna jedinica inverter sustava, kazetna
sa donjom ukrasnom maskom, predviđena za montažu pod strop, sa 4 smjera ispuhivanja, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 3,5 (0,7 - 3,9) kW
- učinak grijanja: Qg = 4,0 (1,0 - 5,0) kW
- medij: R32
- količina zraka: V= 6,5 - 8,0 - 9,5 m3/min
- razina zvučnog tlaka (SPL): 25 - 30 - 34 dB (A)
-nivo zvučne snage (PWL): 51 dB(A)
- dimenzije: V × Š × D = 245 x 570 x 570 mm
- dimenzije panela : V × Š × D = 10 x 625 x 625 mm
- masa uređaja (masa panela): 15 (3) kg
uključivo dodatni pribor:
-ukrasna maska SLP-2FAL
| Dobava i ugradnja unutarnje jedinice multisplit sustava | kom | 2 |  | 0
1.3 | Unutarnja zidna jedinica inverter sustava, zidna
S maskom,opremljena ventilatorom s 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 3,5 (1,1 - 3,8) kW
- učinak grijanja: Qg = 4,0 (1,3 - 4,6) kW
- medij: R32
- razina zvučnog tlaka (SPL) - hlađenje: 18 - 24 - 30 - 36 - 42 dB (A)
- razina zvučne snage (PWL) - hlađenje: 57 dB (A)
- razina zvučnog tlaka (SPL) - grijanje: 18 - 24 - 31 - 38 - 45 dB (A)
- količina zraka - hlađenje: V= 3,6 - 5,0 - 6,3 - 7,8 - 11,1 m3/min
- količina zraka - grijanje: V= 4,0 - 5,0 - 6,6 - 8,0 - 11,8 m3/min
- dimenzije: V × Š × D = 299 x 798 x 245 mm
- masa: 11 kg
Uključivo:
- integrirano sučelje za Wi-Fi upravljanje
- infracrveni daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i satom
- plasma quad plus filter
| Dobava i ugradnja unutarnje zidne jedinice | kom | 2 |  | 0
1.4 | Unutarnja zidna jedinica inverter sustava, podstropna
Opremljena s izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki:
- učinak hlađenja: Qh = 5,0 kW
- učinak grijanja: Qg = 6,0 kW
- medij: R32
- razina zvučnog tlaka (SPL): 32 - 34 - 37 - 40 dB (A)
- razina zvučne snage (PWL): 60 dB (A)
- količina zraka (hlađenje): V= 10 - 11 - 13 - 15 m3/min
- dimenzije: V × Š × D = 230 x 960 x 680 mm
- masa: 26,0 kg
Uključivo:
- filter zraka
| Dobava i ugradnja unutarnje jedinice multisplit sustava | kom | 2 |  | 0
1.5 | Multifunkcionalni deluxe daljinski žičani upravljač
S LCD zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem, s kontrolom uključivanja/isključivanja, režima rada, smjera istrujavanja zraka, podešavanja temperature u intervalima od 0,5°C, brzine ventilatora, mogućnosti postavki dviju temperatura u automatskom radu, prikazom greške te tjednim tajmerom.
| Dobava i ugradnja unutarnje jedinice multisplit sustava | kom | 4 |  | 0
| GRIJANJE / HLAĐENJE - SUSTAV ZRAK-ZRAK: OPREMA |  |  | UKUPNO | 0
|  |  |  | PDV: | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO S PDV-OM: | 0